Отчет о техническом состоянии сетей в 2023 году

| № | Границы территориальных зон деятельности организации, наименование объекта | Дата и время аварийного отключения объекта | Дата и время включения объекта в работу | Причина аварийного отключения объекта | Мероприятия по устранению аварии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Январь. |  |
| 1 | КТП -2127 ООО «ДЭТ» , КЛ-10кВ фидер 617 от ТП-78 АО «Оборонэнерго» до КТП-2127 ООО «ДЭТ» | 06.01.2023 21-20 | 07.01.23 15-55 | Повреждение высоковольтных изоляторов РУ 10 кВ КТП - 2127 | Произведены испытания повышенным напряжением оборудования и КЛ 10 кВ фидера 617 |
| 2 | КЛ-6кВ фидера 03 от ТП «Восточная» РЖД до ТП-1563/1 ООО «ДЭТ» | 06.01.2023 11-04 | 17.01.2023 14-00 | Повреждение изоляции КЛ-6кВ от ТП «Восточная» до ТП-1563/1 | Произведен ремонт КЛ-6кВ с установкой соединительных муфт и кабельных вставок. |
| Февраль. |
| 3 | КЛ-6кВ фидер 60ф8 от РП-1194 ООО «ДЭТ» до ТП-1 ООО «ДЭТ» | 07.02.2023 01-28 | 14.02.2023 07-00 | Повреждение изоляции КЛ-6кВ от РП-1194 до ТП-1 | Произведен ремонт КЛ-6кВ с установкой соединительных муфт и кабельной вставки. |
| 4 | КВЛ-6кВ фидер 60ф8 от РП-60 «ЦЭС» до РП-1194 ООО «ДЭТ» | 07.02.2023 13-33 | 09.02.2023 14-54 | Аварийное отключении МВ-6кВ на РП-60 | Произведены испытания повышенным КВЛ-6кВ |
| 5 | КЛ-6кВ фидер 60ф7 от ТП-1706 ООО «ДЭТ» до БКТП-3 ООО «ДЭТ» | 17.02.2023 11-30 | 17.02.2023 17-10 | Повреждение изоляции КЛ-6кВ от ТП-1706 до БКТП-3 | Произведен ремонт КЛ-6кВ с установкой соединительных муфт и кабельной вставки. |
| 6 | КЛ-10 фидер 28-55 от ТП-7013 ООО «ДЭТ» до ТП-7015 ООО «ДЭТ» | 17.02.2023 02-13 | 22.02.2023 13-25 | Повреждение изоляции КЛ-10кВ от ТП-7013 до ТП-7015 | Произведен ремонт КЛ-6кВ с установкой соединительных муфт и кабельной вставки. |
| Март. |
| Апрель. |
| Май. |
| Июнь. |
| Июль. |
| Август. |
| Сентябрь. |
| Октябрь. |
| Ноябрь. |
| Декабрь. |

Подготовлено:

Главный энергетик														Булгаков В.В.