Отчет о техническом состоянии сетей в 2022 году

| № | Границы территориальных зон деятельности организации, наименование объекта | Дата и время аварийного отключения объекта | Дата и время включения объекта в работу | Причина аварийного отключения объекта | Мероприятия по устранению аварии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Январь. |  |
| 1 | КЛ-6кВ фидер 60ф7 от РП-60 «ЦЭС» до РП-1194 ООО «ДЭТ» | 07.01.2022 00-37 | 10.01.2022 14-40 | Повреждение изоляции КЛ-6кВ фидер 60ф7 от РП-60 до РП-1194 | Произведен ремонт КЛ-6кВ с установкой соединительных муфт и кабельной вставки. Замена мачтового разъединителя (РЛНД) опора №1 |
| 2 | РП/ТП-7008 РУ-10кВ ячейка №2 ввод КЛ-10кВ фидер 28-54 | 15.01.2022 21-30 | 21.01.2022 12-05 | Не работает блок микропроцессорной защиты «Сириус-2В» | Произведена замена блока микропроцессорной защиты «Сириус-2В» |
| Февраль. |
| 3 | КЛ-6кВ фидер 60ф8 от РП-1194 ООО «ДЭТ» до ТП-1706 ООО «ДЭТ» | 03.02.2022 20-10 | 08.02.2022 12-30 | Повреждение изоляции КЛ-6кВ фидер 60ф8 от РП-1194 до ТП-1706 | Произведен ремонт КЛ-6кВ с установкой соединительных муфт и кабельной вставки. |
| 4 | КЛ-6кВ фидер 33-13 «А » от ПС Р-33 ПО «ЦЭС» до ТП-1241 ООО «ДЭТ» | 05.02.2022 14-13 | 09.02.2022 06-13 | Повреждение изоляции КЛ-6кВ фидер 33-13 от ПС110 Р33 до ТП-1241 | Произведен ремонт КЛ-6кВ с установкой соединительных муфт и кабельной вставки. |
| 5 | КЛ-6кВ фидер 33-13 «Б » от ПС Р-33 ПО «ЦЭС» до ТП-1241 ООО «ДЭТ» | 05.02.2022 14-13 | 09.02.2022 06-13 | Повреждение изоляции КЛ-6кВ фидер 33-13 от ПС110 Р33 до ТП-1241 | Произведен ремонт КЛ-6кВ с установкой соединительной муфты |
| 6 | КЛ-6кВ фидера 41-04 от ТП-1563/1 ООО «ДЭТ» до ТП-1563/5 ООО «ДЭТ» | 18.02.2022 10-20 | 20.02.2022 13-40 | Повреждение изоляции КЛ-6кВ фидер 41-04 ТП-1563/1 до ТП-1563/5 | Произведен ремонт КЛ-6кВ с установкой соединительных муфт и кабельной вставки. |
| Март. |
| 7 | КВЛ-6кВ фидер 211 от ПС БТ-2 ПО «ЦЭС» до ТП-026 ООО «ДЭТ» | 05.03.2022 15-21 | 06.03.2022 17-31 | Аварийное отключении МВ-6кВ на БТ-2 | Произведено испытание КВЛ-6кВ повышенным напряжением |
| 8 | КЛ-6кВ от РП-1194 ООО «ДЭТ» до ТП-2 ООО «ДЭТ» | 29.03.2022 12-17 | 30.03.2022 14-15 | Повреждение изоляции КЛ-6кВ от РП-1194 до ТП-2 | Произведен ремонт КЛ-6кВ с установкой соединительных муфт и кабельной вставки. |
| Апрель. |
| 9 | КЛ-6кВ фидер 319 от ПС Р-3 ПО «ЦЭС» до ТП-1119/2 ООО «ДЭТ» | 02.04.2022 18-18 | 05.04.2022 11-44 | Аварийное отключении МВ-6кВ на ПС 110 Р-3 | Произведен ремонт КЛ-6кВ с установкой соединительных муфт и кабельной вставки. |
| 10 | КЛ-6кВ фидер 319 от ТП-1119/2 ООО «ДЭТ» до ТП-1241 ООО «ДЭТ» | 02.04.2022 18-18 | 05.04.2022 13-35 | Повреждение изоляции КЛ-6кВ от ТП-1119/2 до ТП-1241 | Произведен ремонт КЛ-6кВ с установкой соединительных муфт и кабельной вставки. |
| Май. |
| 11 | КЛ-6кВ фидера 04 от ТП «Восточная» РЖД до ТП-1563/1 ООО «ДЭТ» | 18.05.2022 07-35 | 24.05.2022 16-10 | Повреждение изоляции КЛ-6кВ от ТП «Восточная» до ТП-1563/1 | Произведен ремонт КЛ-6кВ с установкой соединительных муфт и кабельной вставки. |
| 12 | КЛ-10кВ фидер 28ф1 от РП-28 ПО «ЦЭС» до ТП-2145 ООО «ДЭТ» | 18.05.2022 21-33 | 23.05.2022 17-10 | Повреждение изоляции КЛ-10кВ от РП-28 до ТП-2145 | Произведен ремонт КЛ-10кВ с установкой соединительных муфт и кабельной вставки. |
| 13 | КЛ-10кВ фидер 28ф3 от РП-28 ПО «ЦЭС» до ТП-2174 ООО «ДЭТ» | 19.05.2022 03-10 | 23.05.2022 16-55 | Повреждение изоляции КЛ-10кВ от РП-28 до ТП-2174 | Произведен ремонт КЛ-10кВ с установкой соединительных муфт и кабельных вставок |
| 14 | КЛ-10кВ фидер 10-50 от ПС Р-10 ПО «ЦЭС» до ТП-1946 ООО «ДЭТ» | 24.05.2022 11-30 | 26.05.2022 16-25 | Повреждение изоляции КЛ-10кВ от Р-10 до ТП-1946 | Произведен ремонт КЛ-10кВ с установкой соединительных муфт и кабельной вставки. |
| 15 | КЛ-10кВ фидер 10-50 от ТП-1947 ООО «ДЭТ» до ТП-1960 ООО «ДЭТ» | 25.05.2022 13-20 | 25.05.2022 14-25 | Повреждение изоляции КЛ-10кВ от ТП-1947 до ТП-1960 | Произведен ремонт КЛ-10кВ с установкой соединительной муфты |
| Июнь. |
| 16 | КЛ-10кВ фидер 10-50 от ПС Р-10 ПО «ЦЭС» до ТП-1946 ООО «ДЭТ» | 02.06.2022 09-52 | 03.06.2022 14-42 | Повреждение изоляции КЛ-10кВ от Р-10 до ТП-1946 | Произведен ремонт КЛ-10кВ с установкой соединительной муфты |
| 17 | КВЛ-6кВ фидер 211 от ПС БТ-2 ПО «ЦЭС» до ТП-026 ООО «ДЭТ» | 04.06.2022 14-12 | 05.06.2022 17-25 | Повреждение изоляции КВЛ-6кВ от БТ-2 до ТП-026 | Произведен ремонт КЛ-6кВ с установкой соединительных муфт и кабельной вставки. |
| 18 | КЛ-6кВ фидер 319 от ПС Р-3 ПО «ЦЭС» до ТП-1119/2 ООО «ДЭТ» | 05.06.2022 16-01 | 10.06.2022 13-30 | Повреждение изоляции КЛ-6кВ от Р-3 до ТП-1119/2 | Произведен ремонт КЛ-6кВ с установкой соединительных муфт и кабельных вставок. |
| 19 | КЛ-10кВ фидер 10-30 от ПС Р-10 ПО «ЦЭС» до ТП-1946 ООО «ДЭТ» | 09.06.22 01-58 | 10.06.22 01-50 | Повреждение изоляции КЛ-10кВ от Р-10 до ТП-1946 | Произведен ремонт КЛ-10кВ с установкой соединительных муфт и кабельной вставки. |
| 20 | КЛ-10кВ фидер 10-50 от ПС Р-10 ПО «ЦЭС» до ТП-1946 ООО «ДЭТ» | 09.06.22 01-58 | 10.06.22 02-43 | Повреждение изоляции КЛ-10кВ от Р-10 до ТП-1946 | Произведен ремонт КЛ-10кВ с установкой соединительных муфт и кабельной вставки. |
| 21 | КЛ-6кВ фидер 319 от ПС Р-3 ПО «ЦЭС» до ТП-1119/2 ООО «ДЭТ» | 26.06.22 23-23 | 29.06.22 08-56 | Повреждение изоляции КЛ-6кВ от Р-3 до ТП-1119/2 | Произведен ремонт КЛ-6кВ с установкой соединительных муфт и кабельной вставки |
| 22 | КЛ-6кВ фидер 319 от ТП-1119/2 ООО «ДЭТ» до ТП-1241 ООО «ДЭТ» | 26.06.22 23-23 | 29.06.22 12-39 | Повреждение изоляции КЛ-6кВ от ТП-1119/2 до ТП-1241 | Произведен ремонт КЛ-6кВ с установкой соединительных муфт и кабельной вставки |
| Июль. |
| 23 | КЛ-6кВ фидер 24-12 от ТП-1478 ООО «ДЭТ» до ТП-1336 ООО «ДЭТ» | 10.07.2022 13-30 | 13.07.2022 10-10 | Повреждение изоляции КЛ-6кВ от ТП-1478 до ПС 110кВ Р24 | Произведен ремонт КЛ-6кВ с установкой соединительных муфт и кабельной вставки |
| 24 | КЛ-6кВ фидер 319 от ПС Р-3 ПО «ЦЭС» до ТП-1119/2 ООО «ДЭТ» | 22.07.22 07-38 | 28.07.22 11-56 | Повреждение изоляции КЛ-6кВ от ТП-1119/2 до ТП-1241 | Произведен ремонт КЛ-6кВ с установкой соединительных муфт и кабельной вставки |
| Август. |
| 25 | ТП-1643 Т-1 ООО «ДЭТ» | 01.08.22 22-00 |  | Сгорели два предохранителя ПК 6 кВ Т-1 |  |
| 26 | КЛ-10кВ фидер 10-50 от ПС Р-10 ПО «ЦЭС» до ТП-1946 ООО «ДЭТ» | 14.06.22 00-10 | 18.08.22 17-02 | Повреждение изоляции КЛ-10кВ от Р-10 до ТП-1946 | Произведен ремонт КЛ-6кВ с установкой соединительных муфт и кабельной вставки |
| Сентябрь. |
| 27 | ТП - 0300 | 01.09.2022 | 01.09.2022 | Перегорание предохранителей в ТН реклоузера 10 кВ (нет учета) | Замена ПК 10 кВ |
| Октябрь. |
| - | - | - | - | - | - |
| Ноябрь. |
| 28 | КЛ-6кВ фидер 5ф12 от РП-5 «РГЭС» до ТП-1072А ООО «ДЭТ» | 04.11.2022 00-55 | 04.11.2022 12-57 | Аварийное отключении МВ-6кВ на РП-5 | Произведено испытание повышенным напряжением оборудование ТП -1072 А |
| 29 | КЛ-6кВ фидер 60ф8 от РП-1194 ООО «ДЭТ» до ТП-1706 ООО «ДЭТ» | 18.11.2022 22-40 | 22.11.2022 14-35 | Аварийное отключении ВВ-6кВ на РП-1194 | Произведен ремонт КЛ-6кВ с установкой соединительных муфт и кабельной вставки |
| Декабрь. |
| 30 | - | - | - | - | - |

Подготовлено:

Главный энергетик														Булгаков В.В.