Отчет о техническом состоянии сетей в 2023 году

| № | Границы территориальных зон деятельности организации, наименование объекта |  | Дата и время аварийного отключения объекта |  | Дата и время включения объекта в работу | Причина аварийного отключения объекта | Мероприятия по устранению аварии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Январь. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КТП -2127 ООО «ДЭТ» , КЛ-10кВ фидер 617 от ТП-78 АО «Оборонэнерго» до КТП-2127 ООО «ДЭТ» | 06.01.2023 21-20 |  | 07.01.2023 15-55 |  | Повреждение высоковольтных изоляторов РУ 10 кВ КТП - 2127 | Произведены испытания повышенным напряжением оборудования и КЛ 10 кВ фидера 617 |
| 2 | КЛ-6кВ фидера 03 от ТП «Восточная» РЖД до ТП-1563/1 ООО «ДЭТ» | 06.01.2023 11-04 |  | 17.01.2023 14-00 |  | Повреждение изоляции КЛ-6кВ от ТП «Восточная» до ТП-1563/1 | Произведен ремонт КЛ-6кВ с установкой соединительных муфт и кабельных вставок. |
| Февраль. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | КЛ-6кВ фидер 60ф8 от РП-1194 ООО «ДЭТ» до ТП-1 ООО «ДЭТ» |  | 07.02.2023 01-28 |  | 14.02.2023 07-00 | Повреждение изоляции КЛ-6кВ от РП-1194 до ТП-1 | Произведен ремонт КЛ-6кВ с установкой соединительных муфт и кабельной вставки. |
| 4 | КВЛ-6кВ фидер 60ф8 от РП-60 «ЦЭС» до РП-1194 ООО «ДЭТ» |  | 07.02.2023 13-33 |  | 09.02.2023 14-54 | Аварийное отключении МВ-6кВ на РП-60 | Произведены испытания повышенным КВЛ-6кВ |
| 5 | КЛ-6кВ фидер 60ф7 от ТП-1706 ООО «ДЭТ» до БКТП-3 ООО «ДЭТ» |  | 17.02.2023 11-30 |  | 17.02.2023 17-10 | Повреждение изоляции КЛ-6кВ от ТП-1706 до БКТП-3 | Произведен ремонт КЛ-6кВ с установкой соединительных муфт и кабельной вставки. |
| 6 | КЛ-10 фидер 28-55 от ТП-7013 ООО «ДЭТ» до ТП-7015 ООО «ДЭТ» |  | 17.02.2023 02-13 |  | 22.02.2023 13-25 | Повреждение изоляции КЛ-10кВ от ТП-7013 до ТП-7015 | Произведен ремонт КЛ-6кВ с установкой соединительных муфт и кабельной вставки. |
| Март. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | КЛ-0,4кВ Л-6 от ТП-7006 ООО «ДЭТ» до ВРУ Ж/д Заводская 1/38 |  | 09.03.2023 10-00 |  | 28.03.2023 16-35 | Повреждение изоляции КЛ-0,4кВ от ТП-7006 до ВРУ Ж/д Заводская 1/38 | Произведен ремонт КЛ-0,4кВкВ с установкой соединительной муфты |
| 8 | КЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-7006 ООО «ДЭТ» до ВРУ Ж/д Заводская 11, |  | 15.03.2023 09-30 |  | В работе |  |  |
| Апрель. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | КВЛ-6кВ фидер 211 от ПС110 БТ-2 «ЦЭС» до ТП-026 ООО «ДЭТ» |  | 12.04.2023 17-16 |  | 13.04.2023 13-25 | Аварийное отключении МВ-6кВ на ПС110 БТ-2 | Произведены испытания повышенным КВЛ-6кВ |
| 10 | КЛ-6кВ фидер 60ф7 от РП-1194 ООО «ДЭТ» до ТП-1706 ООО «ДЭТ» |  | 22.04.2023 02-13 |  | 22.04.2023 16-00 | Аварийное отключении ВВ-6кВ на РП-1194 | Произведены испытания повышенным КВЛ-6кВ |
| 11 | КЛ-6кВ фидера 41-03 от Р-41 ООО «ДСК» до ТП-1563/1 ООО «ДЭТ» |  | 30.04.2023 21-26 |  | 09.05.2023 07-42 | Аварийное отключение МВ-6кВ на Р-41 | Произведен ремонт КЛ-6кВ с установкой соединительных муфт и кабельной вставки. |
| Май. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | КЛ-6кВ фидер 33-13 «А » от ПС Р-33 ПО «ЦЭС» до ТП-1241 ООО «ДЭТ» |  | 05.05.2023 18-48 |  | 18.05.2023 00-48 | Аварийное отключении В-6кВ на ПС110 Р-33 | Произведен ремонт КЛ-6кВ с установкой соединительных муфт и кабельной вставки |
| 13 | КЛ-6кВ фидер 33-13 «Б » от ПС Р-33 ПО «ЦЭС» до ТП-1241 ООО «ДЭТ» |  | 05.05.2023 18-48 |  | 09.05.2023 11-15 | Аварийное отключении В-6кВ на ПС110 Р-33 | Произведен ремонт КЛ-6кВ с установкой соединительных муфт и кабельных вставок |
| 14 | КЛ-10кВ фидер 28-55 от ПС Р-28 ПО «ЦЭС» до РП-ТП-7008 ООО «ДЭТ» |  | 30.05.2023 10-31 |  | 06.06.2023 12-00 | Повреждение изоляции КЛ-10кВ от ПС Р-28 до РП-ТП-7008 | Произведен ремонт КЛ-10кВ с установкой соединительных муфт |
| Июнь. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | КЛ-6кВ фидер 4ф8 от РП-4 АО «Оборон Энерго» до ТП-10-6 ООО «ДЭТ» |  | 05.06.2023 13-30 |  | 05.06.2023 22-16 | Повреждение изоляции КЛ-10кВ от РП-4 до ТП-10-6 | Произведен ремонт КЛ-10кВ с установкой соединительных муфт и кабельной вставки |
| 16 | КЛ-6кВ фидер 24-12 ТП-1478 «Почта Росси» до ТП-1336 ООО «ДЭТ» |  | 08.06.2023 09-20 |  | 26.06.2023 11-45 | Повреждение изоляции КЛ-6кВ от ТП-1478 до ТП-1336 | Произведен ремонт КЛ-6кВ с установкой соединительных муфт и кабельных вставок |
| 17 | КЛ-6кВ фидер 4ф8 от РП-4 АО «Оборон Энерго» до ТП-10-6 ООО «ДЭТ» |  | 19.06.2023 11-57 |  | 19.06.2023 18-50 | Повреждение изоляции КЛ-10кВ от РП-4 до ТП-10-6 | Произведен ремонт КЛ-10кВ с установкой соединительных муфт и кабельной вставки |
| Июль. |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | КЛ-10кВ фидер 617 от ТП-79 АО «Оборон Энерго» до ТП-2127 ООО «ДЭТ» |  | 21.07.2023 02-00 |  | 22.07.2023 00-37 | Повреждение изоляции КЛ-10кВ от ТП-79 до ТП-2127 | Произведен ремонт КЛ-10кВ с установкой соединительных муфт и кабельных вставок |
| Август. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КЛ-6кВ фидер 37ф14 от ТП-295 «РГЭС» до ТП-1089 ООО «ДЭТ» |  | 08.08.2023 20-00 |  | 22.08.2023 13-55 | Повреждение изоляции КЛ-10кВ от ТП-295 до ТП-1089 | Произведен ремонт КЛ-6кВ с установкой соединительных муфт и кабельных вставок |
|  | КЛ-6кВ фидер 11-11 от ПС Р-11 ПО «ЦЭС» до ТП-1119 ООО «ДЭТ» |  | 12.08.2023 05-53 |  | 12.08.2023 19-33 | Аварийное отключении МВ-6кВ на ПС110 Р-11 | Произведены испытания повышенным КЛ-6кВ |
| Сентябрь. |  |  |  |  |  |  |  |
| Октябрь. |  |  |  |  |  |  |  |
| Ноябрь. |  |  |  |  |  |  |  |
| Декабрь. |  |  |  |  |  |  |  |

Подготовлено:

Главный энергетик														Булгаков В.В.