Отчет о техническом состоянии сетей в 2023 году

| № | Границы территориальных зон деятельности организации, наименование объекта | Дата и время аварийного отключения объекта | Дата и время включения объекта в работу | Причина аварийного отключения объекта | Мероприятия по устранению аварии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Январь. |  |
| 1 | КТП -2127 ООО «ДЭТ» , КЛ-10кВ фидер 617 от ТП-78 АО «Оборонэнерго» до КТП-2127 ООО «ДЭТ» | 06.01.2023 21-20 | 07.01.2023 15-55 | Повреждение высоковольтных изоляторов РУ 10 кВ КТП - 2127 | Произведены испытания повышенным напряжением оборудования и КЛ 10 кВ фидера 617 |
| 2 | КЛ-6кВ фидера 03 от ТП «Восточная» РЖД до ТП-1563/1 ООО «ДЭТ» | 06.01.2023 11-04 | 17.01.2023 14-00 | Повреждение изоляции КЛ-6кВ от ТП «Восточная» до ТП-1563/1 | Произведен ремонт КЛ-6кВ с установкой соединительных муфт и кабельных вставок. |
| Февраль. |
| 3 | КЛ-6кВ фидер 60ф8 от РП-1194 ООО «ДЭТ» до ТП-1 ООО «ДЭТ» | 07.02.2023 01-28 | 14.02.2023 07-00 | Повреждение изоляции КЛ-6кВ от РП-1194 до ТП-1 | Произведен ремонт КЛ-6кВ с установкой соединительных муфт и кабельной вставки. |
| 4 | КВЛ-6кВ фидер 60ф8 от РП-60 «ЦЭС» до РП-1194 ООО «ДЭТ» | 07.02.2023 13-33 | 09.02.2023 14-54 | Аварийное отключении МВ-6кВ на РП-60 | Произведены испытания повышенным КВЛ-6кВ |
| 5 | КЛ-6кВ фидер 60ф7 от ТП-1706 ООО «ДЭТ» до БКТП-3 ООО «ДЭТ» | 17.02.2023 11-30 | 17.02.2023 17-10 | Повреждение изоляции КЛ-6кВ от ТП-1706 до БКТП-3 | Произведен ремонт КЛ-6кВ с установкой соединительных муфт и кабельной вставки. |
| 6 | КЛ-10 фидер 28-55 от ТП-7013 ООО «ДЭТ» до ТП-7015 ООО «ДЭТ» | 17.02.2023 02-13 | 22.02.2023 13-25 | Повреждение изоляции КЛ-10кВ от ТП-7013 до ТП-7015 | Произведен ремонт КЛ-6кВ с установкой соединительных муфт и кабельной вставки. |
| Март. |
| 7 | КЛ-0,4кВ Л-6 от ТП-7006 ООО «ДЭТ» до ВРУ Ж/д Заводская 1/38 | 09.03.2023 10-00 | 28.03.2023 16-35 | Повреждение изоляции КЛ-0,4кВ от ТП-7006 до ВРУ Ж/д Заводская 1/38 | Произведен ремонт КЛ-0,4кВкВ с установкой соединительной муфты |
| 8 | КЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-7006 ООО «ДЭТ» до ВРУ Ж/д Заводская 11, | 15.03.2023 09-30 | 15.03.2023 20-00 | Отключение защитной аппаратуры | Испытание повышенным напряжением |
| Апрель. |
| 9 | КВЛ-6кВ фидер 211 от ПС110 БТ-2 «ЦЭС» до ТП-026 ООО «ДЭТ» | 12.04.2023 17-16 | 13.04.2023 13-25 | Аварийное отключении МВ-6кВ на ПС110 БТ-2 | Произведены испытания повышенным КВЛ-6кВ |
| 10 | КЛ-6кВ фидер 60ф7 от РП-1194 ООО «ДЭТ» до ТП-1706 ООО «ДЭТ» | 22.04.2023 02-13 | 22.04.2023 16-00 | Аварийное отключении ВВ-6кВ на РП-1194 | Произведены испытания повышенным КВЛ-6кВ |
| 11 | КЛ-6кВ фидера 41-03 от Р-41 ООО «ДСК» до ТП-1563/1 ООО «ДЭТ» | 30.04.2023 21-26 | 09.05.2023 07-42 | Аварийное отключение МВ-6кВ на Р-41 | Произведен ремонт КЛ-6кВ с установкой соединительных муфт и кабельной вставки. |
| Май. |
| 12 | КЛ-6кВ фидер 33-13 «А » от ПС Р-33 ПО «ЦЭС» до ТП-1241 ООО «ДЭТ» | 05.05.2023 18-48 | 18.05.2023 00-48 | Аварийное отключении В-6кВ на ПС110 Р-33 | Произведен ремонт КЛ-6кВ с установкой соединительных муфт и кабельной вставки |
| 13 | КЛ-6кВ фидер 33-13 «Б » от ПС Р-33 ПО «ЦЭС» до ТП-1241 ООО «ДЭТ» | 05.05.2023 18-48 | 09.05.2023 11-15 | Аварийное отключении В-6кВ на ПС110 Р-33 | Произведен ремонт КЛ-6кВ с установкой соединительных муфт и кабельных вставок |
| 14 | КЛ-10кВ фидер 28-55 от ПС Р-28 ПО «ЦЭС» до РП-ТП-7008 ООО «ДЭТ» | 30.05.2023 10-31 | 06.06.2023 12-00 | Повреждение изоляции КЛ-10кВ от ПС Р-28 до РП-ТП-7008 | Произведен ремонт КЛ-10кВ с установкой соединительных муфт |
| Июнь. |
| 15 | КЛ-6кВ фидер 4ф8 от РП-4 АО «Оборон Энерго» до ТП-10-6 ООО «ДЭТ» | 05.06.2023 13-30 | 05.06.2023 22-16 | Повреждение изоляции КЛ-10кВ от РП-4 до ТП-10-6 | Произведен ремонт КЛ-10кВ с установкой соединительных муфт и кабельной вставки |
| 16 | КЛ-6кВ фидер 24-12 ТП-1478 «Почта Росси» до ТП-1336 ООО «ДЭТ» | 08.06.2023 09-20 | 26.06.2023 11-45 | Повреждение изоляции КЛ-6кВ от ТП-1478 до ТП-1336 | Произведен ремонт КЛ-6кВ с установкой соединительных муфт и кабельных вставок |
| 17 | КЛ-6кВ фидер 4ф8 от РП-4 АО «Оборон Энерго» до ТП-10-6 ООО «ДЭТ» | 19.06.2023 11-57 | 19.06.2023 18-50 | Повреждение изоляции КЛ-10кВ от РП-4 до ТП-10-6 | Произведен ремонт КЛ-10кВ с установкой соединительных муфт и кабельной вставки |
| Июль. |
| 18 | КЛ-10кВ фид. 617 от ТП-79 АО «Оборон Энерго» до ТП-2127 ООО «ДЭТ» | 21.07.2023 02-00 | 22.07.2023 00-37 | Повреждение изоляции КЛ-10кВ от ТП-79 до ТП-2127 | Произведен ремонт КЛ-10кВ с установкой соединительных муфт и кабельных вставок |
| Август. |
|  | КЛ-6кВ фид. 37ф14 от ТП-295 «РГЭС» до ТП-1089 ООО «ДЭТ» | 08.08.2023 20-00 | 22.08.2023 13-55 | Аварийное отключении В-6кВ в ТП-295 | Произведен ремонт КЛ-6кВ с установкой соединительных муфт и кабельных вставок |
|  | КЛ-6кВ фид. 11-11 от ПС Р-11 ПО «ЦЭС» до ТП-1119 ООО «ДЭТ» | 12.08.2023 05-53 | 12.08.2023 19-33 | Аварийное отключении МВ-6кВ в ПС Р-11 | Произведены испытания повышенным КЛ-6кВ |
| Сентябрь. |
|  | КЛ-10кВ ТП-7008 ООО «ДЭТ» от РУ-10кВ яч.№6 до Т-2 | 07.09.2023 19-24 | 08.09.2023 12-20 | Аварийное отключении ВВ-6кВ в ТП-7008 | Произведен ремонт КЛ-10кВ с заменой концевой муфты |
|  | КЛ-6кВ фид.981 от ПС Р-9 ЗАО "ГПЗ-ЭСТЕЙТ" до ТП-1361 ООО «ДЭТ» | 22.09.2023 12-10 | 25.09.2023 20-10 | Аварийное отключении МВ-6кВ в ПС Р-9 | Произведен ремонт КЛ-6кВ с установкой соединительных муфт и кабельных вставок |
| Октябрь. |
|  | КЛ-6кВ фидера 3 от ТП -«Восточная» РЖД до ТП-1563/1 ООО «ДЭТ» | 02.10.2023 10-16 | 02.10.2023 15-00 | Аварийное отключение МВ-6кВ на ТП «Восточная» фидер 3 | Консервация КЛ -6 кВ |
| Ноябрь. |
|  | КЛ-6кВ фидер 60ф7 от РП-60 ПО «ЦЭС» до ТП-1706 ООО «ДЭТ» | 05.11.2023 12-50 | 07.11.2023 18-11 | Аварийное отключение МВ-6кВ на РП-60 | Произведен ремонт КЛ-6кВ с установкой соединительных муфт и кабельной вставки |
|  | КЛ-10кВ фидер 4ф8 от РП-4 АО «Оборонэнерго» до ТП-10-6 ООО «ДЭТ» | 30.11.2023 11-42 | 01.12.2023 13-35 | Повреждение изоляции КЛ-10кВ от РП-4 до ТП-10-6 | Произведен ремонт КЛ-6кВ с установкой соединительных муфт и кабельной вставки |
| Декабрь. |
|  | КЛ-6кВ фидера 41-04 от Р-41 ООО «ДСК» до ТП-1563/1 ООО «ДЭТ» | 05.12.2023 20-32 | 21.12.2023 10-55 | Аварийное отключение МВ-6кВ на Р-41 | Произведены испытания повышенным напряжением КЛ-6кВ |
|  | КЛ-6кВ фидер 24-43 от ПС Р-24 ПО «ЦЭС» до ТП-1336 ООО «ДЭТ» | 12.12.2023 07-12 | 19.12.2023 22-01 | Аварийное отключение МВ-6кВ на Р-24 | Произведен ремонт КЛ-6кВ с установкой соединительных муфт и кабельной вставки |
|  | КЛ-6кВ фидер 319 от ПС Р-3 ПО «ЦЭС» до ТП-1119/2 ООО «ДЭТ» | 12.12.2023 20-20 | 16.12.2023 22-00 | Аварийное отключение МВ-6кВ на Р-3 | Произведен ремонт КЛ-6кВ с установкой соединительных муфт и кабельной вставки |
|  | КЛ-0,4кВ от ТП-2145 ООО «ДЭТ» до ВРУ Ж/Д Извилистая 9 УК «Комсервис» | 19.12.2023 03-15 | 19.12.2023 15-40 | Обрыв одной фазы от ТП-2145 РУ-0,4кВ до ВРУ-0,4кВ Ж/Д Извилистая 9, 2 под. | КЛ – 0,4 кВ ремонт с установкой вставки |

Подготовлено:

Главный энергетик														Булгаков В.В.