Отчет о техническом состоянии сетей в 2024 году

| № | Границы территориальных зон деятельности организации, наименование объекта | Дата и время аварийного отключения объекта | Дата и время включения объекта в работу | Причина аварийного отключения объекта | Мероприятия по устранению аварии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Январь. |  |
| 1 | КВЛ-6 кВ фидер 211 от ПС БТ-2 «ЦЭС» до ТП-026 ООО «ДЭТ» | 06.01.2024 00-45 | 09.01.2024 18-58 | Аварийное отключении МВ-6кВ на ПС БТ-2 | Проведено испытание повышенным напряжением |
| 2 | КВЛ-10 кВ фидер 76ф9 от ТП-0300 ООО «ДЭТ» до КРУН ООО «ДЭТ» | 25.01.2024 21-38 | 27.01.2024 17-25 | Аварийное отключение ВЛ-10кВ фидера 76ф9 в РП 76 | Ремонт разъединителя, замена изоляторов на опоре №1, испытание повышенным напряжением |
| 3 | КЛ-10 кВ фидер 28ф1 от РП-28 ПО «ЦЭС» до ТП-2145 ООО «ДЭТ» | 31.01.2024 08-57 | 07.02.2024 16-25 | Аварийное отключение ВВ-10кВ 28ф1 в РП-28 | Произведен ремонт КЛ-10кВ с установкой соединительных муфт и кабельной вставки. |
| Февраль. |
| 4 | КЛ-6 кВ фидер 24-43 в ТП-1993 от яч.№5 до Т-2 ООО «ДЭТ» | 02.02.2024 12-52 | 06.02.2024 13-10 | Аварийное отключение ВВ-6кВ 24-43 в ТП-1756 | Произведен ремонт КЛ-6кВ с заменой концевой муфты |
| 5 | КЛ-6 кВ фидер 3 от ТП «Восточная» до ТП-1563/1 ООО «ДЭТ» | 22.02.2024 17-58 | 29.02.2024 13-00 | Аварийное отключение ВВ - 6 кВ № 3 в ТП «Восточная» ОАО РЖД | Произведен ремонт КЛ-6кВ с установкой соединительных муфт и кабельной вставки. |
| 6 | КЛ-10 кВ фидер 10-50 от ПС Р-10 ПО «ЦЭС» до ТП-1946 ООО «ДЭТ» | 24.02.2024 16-17 | 28.02.2024 15-55 | Аварийное отключение ВВ - 10 кВ 10-50 в ПС Р-10 | Произведен ремонт КЛ-10кВ с установкой соединительных муфт и кабельной вставки. |
| 7 | КВЛ-6 кВ фидер 211 от БТ-2 ПО «ЦЭС» до ТП-026 ООО «ДЭТ» | 26.02.2024 12-18 | 27.02.2024 17-01 | Аварийное отключение МВ-6кВ 211 в БТ-2 | Проведено испытание повышенным напряжением |
| 8 | КВЛ-6 кВ фидер 60Ф7 от РП-60 ПО «ЦЭС» до РП-1194 ООО «ДЭТ» | 26.02.2024 14-56 | 28.02.2024 21-12 | Аварийное отключение ВВ-6кВ 60Ф7 в РП-60 | Произведен ремонт КЛ-6кВ с установкой соединительных муфт и кабельной вставки. |
| Март. |
|  | КВЛ-6кВ фидер 60Ф7 от РП-60 ПО «ЦЭС» до РП-1194 ООО «ДЭТ» | 03.03.2024 08-25 | 05.03.2024 23-10 | Аварийное отключение ВВ - 6 кВ 60Ф7 в РП-60 | Произведено испытание повышенным напряжением |
|  | КЛ-10кВ фидер 21ф1 от РП-28 ПО «ЦЭС» до ТП-2145 ООО «ДЭТ» | 04.03.2024 07-15 | 08.03.2024 12-05 | Аварийное отключение ВВ - 10кВ 28ф1 в РП-28 | Произведен ремонт КЛ-10кВ с установкой соединительных муфт и кабельной вставки. |
|  | КВЛ-6кВ фидер 921 от ПС Р-9 ЗАО "ГПЗ-ЭСТЕЙТ" до ТП-1361 ООО «ДЭТ» | 09.03.2024 12-50 | 11.03.2024 22-24 | Аварийное отключение МВ - 6кВ 921 в ПС Р - 9 | Произведен ремонт КЛ-6кВ с установкой соединительных муфт и кабельной вставки. |
|  | КЛ-10кВ фидер 10-30 от ПС Р-10 ПО «ЦЭС» до ТП-1946 ООО «ДЭТ» | 19.03.2024 20-58 | 27.03.2024 01-02 | Аварийное отключение ВВ – 6 кВ 10-30 в ПС Р-10 | Произведен ремонт КЛ-10кВ с установкой соединительных муфт и кабельной вставки. |
|  | КЛ-10кВ фидер 10-50 от ПС Р-10 ПО «ЦЭС» до ТП-1946 ООО «ДЭТ» | 23.03.2024 16-12 | 24.03.2024 06-04 | Аварийное отключение ВВ – 10 кВ 10-50 в ПС Р-10 | Произведен ремонт КЛ-10кВ с установкой соединительных муфт и кабельной вставки. |
| Апрель. |
| Май. |
| Июнь. |
| Июль. |
| Август. |
| Сентябрь. |
| Октябрь. |
| Ноябрь. |
| Декабрь. |

Подготовлено:

Главный энергетик														Булгаков В.В.