Отчет о техническом состоянии сетей в 2024 году

| № | Границы территориальных зон деятельности организации, наименование объекта |  | Дата и время аварийного отключения объекта |  | Дата и время включения объекта в работу | Причина аварийного отключения объекта | Мероприятия по устранению аварии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Январь. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВЛ-6кВ фидер 211 от ПС110 БТ-2 «ЦЭС» до ТП-026 ООО «ДЭТ» | 06.01.2024 00-45 |  | 09.01.2024 18-58 |  | Аварийное отключении МВ-6кВ на ПС110 БТ-2 | Проведено испытание повышенным напряжением |
| 2 | ВЛ-10кВ фид. 76ф9 от ТП-0300 ООО «ДЭТ» до КРУН ООО «ДЭТ» | 25.01.2024 21-38 |  | 27.01.2024 17-25 |  | Аварийное отключение ВЛ-10кВ 76ф9 | Ремонт разъединителя, замена изоляторов на опоре №1 |
| 3 | КЛ-10кВ фид. 21ф1 от РП-28 ПО «ЦЭС» до ТП-2145 ООО «ДЭТ» | 31.01.2024 08-57 |  | 07.02.2024 16-25 |  | Аварийное отключение ВВ-10кВ 28ф1 в РП-28 | Произведен ремонт КЛ-10кВ с установкой соединительных муфт и кабельной вставки. |
| Февраль. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | КЛ-6кВ в ТП-1993 от яч.№5 до Т-2 «ДЭТ» |  | 02.02.2024 12-52 |  | 06.02.2024 13-10 | Аварийное отключение ВВ в ТП-1756 | Произведен ремонт КЛ-6кВ с заменой концевой муфты |
| 5 | КЛ-6кВ фидер 3 от ТП «Восточная» до ТП-1563/1 ООО «ДЭТ» |  | 22.02.2024 17-58 |  | 01.03.2024 11-36 | Аварийное отключение МВ на ТП «Восточная» | Произведен ремонт КЛ-6кВ с установкой соединительных муфт и кабельной вставки. |
| 6 | КЛ-10кВ фидер 10-50 от ПС Р-10 ПО «ЦЭС» до ТП-1946 ООО «ДЭТ» |  | 24.02.2024 16-17 |  | 28.02.2024 15-38 | Аварийное отключение ВВ на ПС Р-10 | Произведен ремонт КЛ-10кВ с установкой соединительных муфт и кабельной вставки. |
| 7 | КВЛ-6кВ ф.211 от БТ-2 ПО «ЦЭС» до ТП-026 ООО «ДЭТ» |  | 26.02.2024 12-18 |  | 27.02.2024 17-01 | Аварийное отключение МВ на БТ-2 | Проведено испытание повышенным напряжением |
| 8 | КВЛ-6кВ 60Ф7 от РП-60 ПО «ЦЭС» до РП-1194 ООО «ДЭТ» |  | 26.02.2024 14-56 |  | 28.02.2024 21-12 | Аварийное отключение ВВ на РП-60 | Произведен ремонт КЛ-6кВ с установкой соединительных муфт и кабельной вставки. |
| Март. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | КВЛ-6кВ 60Ф7 от РП-60 ПО «ЦЭС» до РП-1194 ООО «ДЭТ» |  | 03.03.2024 08-25 |  | 05.03.2024 23-10 | Аварийное отключение ВВ на РП-60 | Произведено испытание повышенным напряжением |
| 10 | КЛ-10кВ фид. 21ф1 от РП-28 ПО «ЦЭС» до ТП-2145 ООО «ДЭТ» |  | 04.03.2024 07-15 |  | 08.03.2024 12-05 | Аварийное отключение ВВ-10кВ 28ф1 в РП-28 | Произведен ремонт КЛ-10кВ с установкой соединительных муфт и кабельной вставки. |
| 11 | КВЛ-6кВ ф.921 от ПС110 Р-9 ЗАО "ГПЗ-ЭСТЕЙТ" до ТП-1361 ООО «ДЭТ» |  | 09.03.2024 12-50 |  | 11.03.2024 22-24 | Аварийное отключение МВ-6кВ 921 в ПС110 Р9 | Произведен ремонт КЛ-6кВ с установкой соединительной муфты. |
| 12 | КЛ-10кВ фидер 10-30 от ПС Р-10 ПО «ЦЭС» до ТП-1946 ООО «ДЭТ» |  | 19.03.2024 20-58 |  | 27.03.2024 01-02 | Аварийное отключение ВВ на ПС Р-10 | Произведен ремонт КЛ-10кВ с установкой соединительных муфт и кабельной вставки. |
| 13 | КЛ-10кВ фидер 10-50 от ПС Р-10 ПО «ЦЭС» до ТП-1946 ООО «ДЭТ» |  | 23.03.2024 16-12 |  | 24.03.2024 06-04 | Аварийное отключение ВВ на ПС Р-10 | Произведен ремонт КЛ-10кВ с установкой соединительной муфты |
| Апрель. |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | КВЛ-6кВ фидер 981 от ПС Р-9 ЗАО "ГПЗ-ЭСТЕЙТ" до ТП-1361 ООО «ДЭТ» |  | 12.04.2024 16-23 |  | 19.04.2024 09-55 | Аварийное отключение МВ-6кВ 981 в ПС110 Р9 | Произведен ремонт КЛ-6кВ с установкой соединительных муфт и кабельной вставки. |
| 15 | КЛ-10кВ фидер 10-50 от ПС Р-10 ПО «ЦЭС» до ТП-1946 ООО «ДЭТ» |  | 19.04.2024 00-35 |  | 04.05.2024 16-16 | Аварийное отключение ВВ на ПС Р-10 | Произведен ремонт КЛ-10кВ с установкой соединительных муфт |
| 16 | КВЛ-6кВ фидер 211 от ПС БТ-2 «ЦЭС» до ТП-026 ООО «ДЭТ» |  | 28.04.2024 14-44 |  | 29.04.2024 16-25 | Аварийное отключении МВ-6кВ на ПС БТ-2 | Проведено испытание повышенным напряжением |
| Май. |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | КЛ-6кВ фидер 24-12 ТП-1478 «Почта Росси» до ТП-1756 ООО «ДЭТ» |  | 12.05.2024 08-01 |  | 20.05.2024 11-05 | Аварийное отключение на ТП-1478 (перегорели патроны предохранителей) | Произведен ремонт КЛ-10кВ с установкой соединительных муфт и кабельной вставки. |
| Июнь. |  |  |  |  |  |  |  |
| Июль. |  |  |  |  |  |  |  |
| Август. |  |  |  |  |  |  |  |
| Сентябрь. |  |  |  |  |  |  |  |
| Октябрь. |  |  |  |  |  |  |  |
| Ноябрь. |  |  |  |  |  |  |  |
| Декабрь. |  |  |  |  |  |  |  |

Подготовлено:

Главный энергетик														Булгаков В.В.