Отчет о техническом состоянии сетей в 2024 году

| № | Границы территориальных зон деятельности организации, наименование объекта |  | Дата и время аварийного отключения объекта |  | Дата и время включения объекта в работу | Причина аварийного отключения объекта | Мероприятия по устранению аварии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Январь. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВЛ-6кВ фидер 211 от ПС110 БТ-2 «ЦЭС» до ТП-026 ООО «ДЭТ» | 06.01.2024 00-45 |  | 09.01.2024 18-58 |  | Аварийное отключении МВ-6кВ 211 в ПС БТ-2 | Проведено испытание повышенным напряжением |
| 2 | ВЛ-10кВ фидер 76ф9 от ТП-0300 ООО «ДЭТ» до КРУН ООО «ДЭТ» | 25.01.2024 21-38 |  | 27.01.2024 17-25 |  | Аварийное отключение ВЛ-10кВ 76ф9 | Ремонт разъединителя, замена изоляторов на опоре №1 |
| 3 | КЛ-10кВ фидер 21ф1 от РП-28 ПО «ЦЭС» до ТП-2145 ООО «ДЭТ» | 31.01.2024 08-57 |  | 07.02.2024 16-25 |  | Аварийное отключение ВВ-10кВ 28ф1 в РП-28 | Произведен ремонт КЛ-10кВ с установкой соединительных муфт и кабельной вставки. |
| Февраль. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | КЛ-6кВ в ТП-1993 от яч.№5 до Т-2 «ДЭТ» |  | 02.02.2024 12-52 |  | 06.02.2024 13-10 | Аварийное отключение ВВ в ТП-1756 | Произведен ремонт КЛ-6кВ с заменой концевой муфты |
| 5 | КЛ-6кВ фидер 3 от ТП «Восточная» до ТП-1563/1 ООО «ДЭТ» |  | 22.02.2024 17-58 |  | 01.03.2024 11-36 | Аварийное отключение МВ Ф 3 в ТП «Восточная» | Произведен ремонт КЛ-6кВ с установкой соединительных муфт и кабельной вставки. |
| 6 | КЛ-10кВ фидер 10-50 от ПС Р-10 ПО «ЦЭС» до ТП-1946 ООО «ДЭТ» |  | 24.02.2024 16-17 |  | 28.02.2024 15-38 | Аварийное отключение ВВ 10-50 в ПС Р-10 | Произведен ремонт КЛ-10кВ с установкой соединительных муфт и кабельной вставки. |
| 7 | КВЛ-6кВ фидер 211 от БТ-2 ПО «ЦЭС» до ТП-026 ООО «ДЭТ» |  | 26.02.2024 12-18 |  | 27.02.2024 17-01 | Аварийное отключение МВ 211 в БТ-2 | Проведено испытание повышенным напряжением |
| 8 | КВЛ-6кВ фидер 60Ф7 от РП-60 ПО «ЦЭС» до РП-1194 ООО «ДЭТ» |  | 26.02.2024 14-56 |  | 28.02.2024 21-12 | Аварийное отключение ВВ 60Ф7 в РП-60 | Произведен ремонт КЛ-6кВ с установкой соединительных муфт и кабельной вставки. |
| Март. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | КВЛ-6кВ фидер 60Ф7 от РП-60 ПО «ЦЭС» до РП-1194 ООО «ДЭТ» |  | 03.03.2024 08-25 |  | 05.03.2024 23-10 | Аварийное отключение ВВ 60Ф7 в РП-60 | Произведено испытание повышенным напряжением |
| 10 | КЛ-10кВ фидер 21ф1 от РП-28 ПО «ЦЭС» до ТП-2145 ООО «ДЭТ» |  | 04.03.2024 07-15 |  | 08.03.2024 12-05 | Аварийное отключение ВВ-10кВ 28ф1 в РП-28 | Произведен ремонт КЛ-10кВ с установкой соединительных муфт и кабельной вставки. |
| 11 | КВЛ-6кВ фидер 921 от ПС Р-9 ЗАО "ГПЗ-ЭСТЕЙТ" до ТП-1361 ООО «ДЭТ» |  | 09.03.2024 12-50 |  | 11.03.2024 22-24 | Аварийное отключение МВ-6кВ 921 в ПС – Р - 9 | Произведен ремонт КЛ-6кВ с установкой соединительной муфты. |
| 12 | КЛ-10кВ фидер 10-30 от ПС Р-10 ПО «ЦЭС» до ТП-1946 ООО «ДЭТ» |  | 19.03.2024 20-58 |  | 27.03.2024 01-02 | Аварийное отключение ВВ 10-30 в ПС Р-10 | Произведен ремонт КЛ-10кВ с установкой соединительных муфт и кабельной вставки. |
| 13 | КЛ-10кВ фидер 10-50 от ПС Р-10 ПО «ЦЭС» до ТП-1946 ООО «ДЭТ» |  | 23.03.2024 16-12 |  | 24.03.2024 06-04 | Аварийное отключение ВВ 10-50 в ПС Р-10 | Произведен ремонт КЛ-10кВ с установкой соединительной муфты |
| Апрель. |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | КВЛ-6кВ фидер 981 от ПС Р-9 ЗАО "ГПЗ-ЭСТЕЙТ" до ТП-1361 ООО «ДЭТ» |  | 12.04.2024 16-23 |  | 19.04.2024 09-55 | Аварийное отключение МВ-6кВ 981 в ПС Р - 9 | Произведен ремонт КЛ-6кВ с установкой соединительных муфт и кабельной вставки. |
| 15 | КЛ-10кВ фидер 10-50 от ПС Р-10 ПО «ЦЭС» до ТП-1946 ООО «ДЭТ» |  | 19.04.2024 00-35 |  | 04.05.2024 16-16 | Аварийное отключение ВВ 10-50 в ПС Р-10 | Произведен ремонт КЛ-10кВ с установкой соединительных муфт |
| 16 | КВЛ-6кВ фидер 211 от ПС БТ-2 «ЦЭС» до ТП-026 ООО «ДЭТ» |  | 28.04.2024 14-44 |  | 29.04.2024 16-25 | Аварийное отключении МВ-6кВ 211 в ПС БТ-2 | Проведено испытание повышенным напряжением |
| Май. |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | КЛ-6кВ фидер 24-12 ТП-1478 «Почта Росси» до ТП-1756 ООО «ДЭТ» |  | 12.05.2024 08-01 |  | 20.05.2024 11-05 | Аварийное отключение в ТП-1478 (перегорели патроны предохранителей) | Произведен ремонт КЛ-10кВ с установкой соединительных муфт и кабельной вставки. |
| Июнь. |  |  |  |  |  |  |  |
| Июль. |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | КЛ-6кВ фидер 22-10 от ПС Р-22 ПО «ЦЭС» до ТП-7017 ООО «ДЭТ» |  | 05.07.2024 17-04 |  | 05.08.2024 13-38 | Аварийное отключение ВВ-6кВ 22-10 в ПС Р-22 | Произведен ремонт КЛ-6кВ с установкой соединительных муфт и кабельных вставок. |
| 19 | КЛ-10кВ фидер 10-30 от ПС Р-10 ПО «ЦЭС» до ТП-1946 ООО «ДЭТ» |  | 17.07.2024 14-56 |  | 12.08.2024 13-36 | Аварийное отключение ВВ-6кВ 10-30 в ПС Р-10 | Произведен ремонт КЛ-6кВ с установкой соединительных муфт и кабельной вставки. |
| 20 | КЛ-6кВ фидер 21ф1 от ПП-1 «РГЭС» до ТП-1687 ООО «ДЭТ» |  | 20.07.2024 04-55 |  | 04.08.2024 15-20 | Аварийное отключение ВВ-6кВ 21ф1 в ПП-1 | Произведен ремонт КЛ-6кВ с установкой соединительных муфт и кабельной вставки. |
| Август. |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | КЛ-6кВ фидер 4 от ТП «Восточная» РЖД до ТП-1563/1 ООО «ДЭТ» |  | 04.08.2024 16-15 |  | 19.08.2024 10-00 | Аварийное отключение МВ-6кВ Ф 4 в ТП «Восточная» | Произведен ремонт КЛ-6кВ с установкой соединительных муфт и кабельной вставки. |
| 22 | КЛ-6кВ фидер 60 от ТП-1241 ООО «ДЭТ» до ТП-1241А ООО «ДЭТ» |  | 07.08.2024 14-50 |  | 25.08.2024 13-15 | Аварийное отключение МВ-6кВ Ф 60 в ТП-1241 | Произведен ремонт КЛ-6кВ с установкой соединительной муфты |
| 23 | КЛ-6кВ фидер 24-43 от ТП-1336 ООО «ДЭТ» до ТП-1756 ООО «ДЭТ» |  | 30.08.2024 05-34 |  | 31.08.2024 09-19 | Сгорел патрон предохранителя | Проведено испытание повышенным напряжением |
| Сентябрь. |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | КВЛ-6кВ фидер 981 от ПС Р-9 ЗАО "ГПЗ-ЭСТЕЙТ" до ТП-1361 ООО «ДЭТ» |  | 01.09.2024 14-26 |  | 06.09.2024 13-20 | Аварийное отключение МВ-6кВ 981 на ПС Р-9 | Произведен ремонт КЛ-6кВ с установкой соединительных муфт и кабельной вставки. |
| 25 | КЛ-6кВ фидер 33-13 кабель «А» от ПС Р-33 ПО «ЦЭС» до ТП-1241 ООО «ДЭТ» |  | 11.09.2024 09-09 |  | 21.09.2024 01-00 | Аварийное отключение МВ-6кВ 33-13 в ПС Р-33 | Произведен ремонт КЛ-6кВ с установкой соединительной муфты |
| 26 | КЛ-6кВ фидер 33-13 кабель «Б» от ПС Р-33 ПО «ЦЭС» до ТП-1241 ООО «ДЭТ» |  | 11.09.2024 09-09 |  | 13.09.2024 23-45 | Аварийное отключение МВ-6кВ 33-13 в ПС Р-33 | Произведен ремонт КЛ-6кВ с установкой соединительных муфт и кабельной вставки |
| 27 | КВЛ-6кВ фидер 211 от ПС110 БТ-2 «ЦЭС» до ТП-026 ООО «ДЭТ» |  | 15.09.2024 11-05 |  | 17.09.2024 17-39 | Аварийное отключении МВ-6кВ 211 в ПС БТ-2 | Проведено испытание повышенным напряжением |
| 28 | КЛ-6кВ фидер 11-11 ПС Р-11 ПО «ЦЭС» до ТП-1119 ООО «ДЭТ» |  | 19.09.2024 11-25 |  | 27.09.2024 15-15 | Аварийное отключении МВ-6кВ 11-11 в ПС Р-11 | Произведен ремонт КЛ-6кВ с установкой соединительных муфт и кабельной вставки |
| Октябрь. |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | КЛ-6кВ фидера 3 от ТП «Восточная» РЖД до ТП-1563/1 ООО «ДЭТ» |  | 01.10.20524 18-47 |  | 10.10.20524 13-50 | Не прошла испытание повышенным напряжением | Произведен ремонт КЛ-6кВ с установкой соединительных муфт и кабельной вставки |
| 30 | КЛ-6кВ от ТП-1563/1 ООО «ДЭТ» до ТП-1563/4 ООО «ДЭТ» |  | 01.10.20524 18-47 |  | 09.10.2024 11-05 | Не прошла испытание повышенным напряжением | Произведен ремонт КЛ-6кВ с установкой соединительных муфт и кабельной вставки |
| 31 | КЛ-10кВ фидер 10-50 от ПС Р-10 ПО «ЦЭС» до ТП-1946 ООО «ДЭТ» |  | 28.10.2024 14-13 |  | 29.10.2024 20-41 | Аварийное отключение ВВ 10-50 в ПС Р-10 | Произведен ремонт КЛ-10кВ с установкой соединительных муфт и кабельных вставок |
| 32 | КЛ-10кВ фидер 10-30 от ПС Р-10 ПО «ЦЭС» до ТП-1946 ООО «ДЭТ» |  | 28.10.2024 14-13 |  | 29.10.2024 20-41 | Аварийное отключение ВВ 10-30 в ПС Р-10 | Произведен ремонт КЛ-10кВ с установкой соединительных муфт и кабельных вставок |
| Ноябрь. |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | КЛ-6кВ фидер 24-12 ТП-1478 «Почта Росси» до ТП-1756 ООО «ДЭТ» |  | 03.11.2024 10-14 |  | 11.11.2024 12-20 | Аварийное отключение в ТП-1478 (перегорели патроны предохранителей) | Произведен ремонт КЛ-10кВ с установкой соединительных муфт и кабельной вставки. |
| 34 | КВЛ-6кВ фидер 60Ф7 от РП-60 ПО «ЦЭС» до РП-1194 ООО «ДЭТ» |  | 20.11.2024 12-33 |  | 21.11.2024 17-27 | Аварийное отключение ВВ 60Ф7 в РП-60 | Произведен ремонт КЛ-6кВ с установкой соединительных муфт и кабельной вставки. |
| 35 | КЛ-10кВ фидер 10-30 от ПС Р-10 ПО «ЦЭС» до ТП-1946 ООО «ДЭТ» |  | 27.11.2024 20-31 |  | - | Аварийное отключение ВВ 10-30 в ПС Р-10 | - |
| Декабрь. |  |  |  |  |  |  |  |

Подготовлено:

Главный энергетик														Булгаков В.В.